Указание мер безопасности.

Перед работой гидранта необходимо проверить плотность соединения резьбы ниппеля с резьбой пожарной колонки.

При производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Вода из колодца должна быть откачена.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037-78 и ГОСТ 12.3.006-75.

Указание по эксплуатации.

Рабочее положение гидранта - вертикальное. Гидрант устанавливают в колодце с помощью пожарной подставки по ГОСТ 5525-88 на промытых водопроводных сетях перед их гидравлическими испытаниями. Установка гидранта на водопроводной сети – в соответствие с требованиями ГОСТ 12.4.009-83.

Размещение гидранта в колодце должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открывание крышки гидранта, а также полное навертывание пожарной колонки и удобство проведения ремонтных работ.

Открывание и закрывание гидранта проводят вручную с помощью ключа пожарной колонки по инструкции на пожарную колонку.

Воду из гидранта отбирают только на пожарные нужды, а также при проведении технического обслуживания.

Установка пожарного гидранта.

Размещение гидранта в колодце должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открывание крышки гидранта, а также полное навертывание пожарной колонки и удобство проведения ремонтных работ.

Этапы установки пожарного гидранта:

- Установка на твердую поверхность пожарной подставки по ГОСТ 5525-88. В зависимости от диаметра труб, и количества соединяемых с подставкой труб, в качестве пожарной подставки могут использоваться: ППС-200 (подставка пожарная сварная) (для труб диаметром до 100мм), пожарная подставка фланцевая, пожарная подставка фланцевая односторонняя, крест фланцевый с пожарной подставкой, тройник фланцевый с пожарной подставкой, пожарная подставка раструбная.

- Соединение пожарной подставки с трубопроводом осуществляется посредством фланцев. При диаметре трубопровода до 100мм, в качестве подставки используется ППС-200, в корпус которой вваривается трубопровод.

- Гидрант устанавливается вертикально на подставку, а соединение с ответным фланцем пожарной подставки осуществляется с помощью болтов.

- Испытание гидранта осуществляется путем накручивания пожарной колонки на ниппель гидранта.

Установка гидранта на водопроводной сети – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83.