Инструкция по монтажу

Перед началом монтажа убедитесь в том, что хомут подобран правильно по размеру.

Произведите очистку хомута, особенно в местах резьбы, с тем, чтобы легче было закручивать гайки.

Аккуратно очистите трубу мыльным раствором в месте прилегания хомута. В металлических и асбестоцементных трубопроводах можно использовать мыльный раствор в качестве средства для более плотного прилегания хомута. Не используйте жирные смазки. В случае монтажа хомута на пластиковом трубопроводе НЕ используйте мыльный раствор.

Открутите гайки до конца, но не снимайте с винтов. Раскройте хомут и оберните его вокруг трубы.

Накиньте фиксатор на выступы без применения усилия.

После стяжки упоров хомутов, затяните гайки вручную, а затем специальным динамометрическим ключом. Рекомендуемый крутящий момент: М12: 65Нм, М14: 85Нм, М16: 110Нм.

При монтаже хомута на пластиковом трубопроводе сократите крутящий момент на 50%, с тем, чтобы избежать «выдавливания» уплотнения.

В случае если вы не используете динамометрический ключ, убедитесь, что гайки докручены. После этого проведите тест установленного хомута на протечку под давлением.

Затем уплотните место соединений и засыпьте ремонтируемый участок.

Порядок эксплуатации и ремонт

Для обеспечения безопасности работы хомута категорически запрещается:

- производить работы по устранению дефектов от механических повреждений хомута при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

- использовать хомуты на параметрах, превышающих эксплуатационные.

Хомуты не нуждаются в техническом обслуживании во время эксплуатации.

При техническом обслуживании хомута после эксплуатации, при подготовке к повторному использованию, необходимо обязательно заменить резиновые уплотнения и при необходимости болты, гайки и шайбы.